2026年2月份慈溪市各水厂水质检测公示

| 检测单位 |  |  | 宁波市华测检测技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 出厂水 |  |  |  |  |  |  |  | 管网水 |  |  | 标准限值 |
|  |  |  | 城北水厂 | 城西水厂 | 城南水厂 | 龙山水厂三北车间 | 龙山水厂龙山车间 | 龙山水厂范市车间 | 新城水厂 | 师桥水厂 | 龙山水厂范市车间 | 师桥水厂 | 城南水厂 |  |
| 1 | PH | / | 7.69 | / | 7.46 | 7.13 | 7.16 | 7.00 | / | 7.32 | 7.22 | 7.68 | 7.53 | 6.5-8.5 |
| 2 | 色度 | 铂钴色度单位 | <5 | / | <5 | <5 | <5 | <5 | / | <5 | <5 | <5 | <5 | ≤15 |
| 3 | 浑浊度 | NTU | <0.5 | / | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | / | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | ≤1 |
| 4 | 臭和味（原水样煮沸后） | / | 无 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 5 | 臭和味（原水样） | / | 无 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 6 | 肉眼可见物 | / | 无 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | / | 无 | / | / | / | 无 |
| 7 | 高锰酸盐指数 ( 以02计) | mg/L | 1.64 | / | 0.42 | 0.67 | 0.65 | 0.76 | / | 0.75 | 0.72 | 0.75 | 0.64 | ≤3 |
| 8 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | / | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 |
| 9 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | / | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 |
| 10 | 游离氯 | mg/L | 0.43 | / | 0.62 | 0.61 | 0.67 | 0.47 | / | 0.61 | 0.29 | 0.42 | 0.42 | 出厂水0.3-2 管网水0.05-2 |